新鼎的節能減碳及溫室氣體減量策略

第十八條 等級：領先

資料來源：2011年新鼎企業社會責任報告書

新鼎為達成節能減碳及溫室氣體減量之目標，以因應全球氣候暖化快速，善盡對社會與保護全球之責任，因此，針對新鼎南港辦公大樓2010 年度進行全面燈具換置工程，由原先的350 盞40W×3 的T8 燈具和鐵磁式安定器變更為519 盞14W×3 的T5 節能燈具，節約之能源費用為27.3 萬元/年，節約率更達54.3％可。

企業概述

新鼎系統股份有限公司由中鼎工程公司所投資創設，成立於西元1987 年，初期以儀控工程為業務重心，為求企業長遠的發展，除了繼續發展原有的儀控業務外，自西元1998 年開始，陸續發展系統整合及資訊軟體工程等業務，結合各領域專業知識、智能化技術、軟體開發技術及工程服務能力，為客戶建立許多先進應用系統。目前服務範圍包括煉油、石化、半導體、鋼鐵、能源及交通工程等產業，專長於工業控制與機電相關業務領域，技術涵蓋電腦、通訊、控制及資訊等專業， 提供工程及系統整合相關服務。

案例描述

新鼎為達成節能減碳及溫室氣體減量之目標，針對新鼎南港辦公大樓2010 年度進行全面燈具換置工程，燈具汰換專案獲得台北市政府產業發展局「推廣工商業節能績效保證」之肯定及補助款，其績效驗證資料如下:

- 量測地點與量測方法說明：

基線主要量測地點為新鼎系統股份有限公司南港辦公大樓之四樓與五樓辦公室區域。

- 改善後量測驗證計算方式：

  - 照明燈具量測與節能績效驗證方式參考台灣綠色生產力基金會所提供之IPMVP M&V方案中選項A 之驗證方法「照明效率-A-02」。

  - 測驗證項目包含照度量測(Lux)、電壓(V)、電流(A)、耗瓦值(W) 並依契約公式計算驗證節能率與節能金額。

- 照明系統總體改善報告:

| 燈具型式 | 數量(盞) | 耗電量 | 使用時數(Hr/年) | 耗電度數 (kWh/年) | CO2排放量 (噸) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (W/盞) |  |  |  |
| 40W×3 | 350 | 149.61 | 2,640 | 138,239.6 | 87.9 |
| 合計 | 350 | 149.61 | 2,640 | 138,239.6 | 87.9 |

2010 年6 月改善計畫前照明用電情況

| 燈具型式 | 數量(盞) | 耗電量 | 使用時數(Hr/年) | 耗電度數 (kWh/年) | CO2排放量 (噸) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (W/盞) |  |  |  |
| 14W×3 | 519 | 47.31 | 2,640 | 64,822.3 | 41.2 |
| 合計 | 519 | 47.31 | 2,640 | 64,822.3 | 41.2 |

2011 年12 月運轉與驗證績效

相較之下，新鼎公司之照明系統於2010 年改善計畫前的能源耗用量約138,239.6KWH/年，而2011 年12 月所驗證的資料可計算出能源耗用量為64,822.3KWH/年，

●整體改善後的節約量為73,417.3KWH/年、

●節約率達53.11％，

●節約之能源費用為26.4 萬元/年。

- 能源使用狀況

新鼎南港辦公室共兩層樓，採用519 盞14W×3 的T5 節能燈管，搭配電子式安定器後，擁有可達0.99之高功率因數。

| 燈具種類 | 廠牌 | 燈具規格 | 現有數量 (具) | 運轉時數 (時/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 燈管型式 | 容量規格 | 安定器形式 |  |  |
| 日光燈 | 威力盟 | T-5 | 14W*3 | 電子式安定器 | 519 | 2640 |